## Исп12
Расчет потребления тепловой энергии
Потребитель |  | Исполком попаснянского горсовета
Отапливаемый объем (V) | [5 empty] | 8243 | м3
Период отопления |  | 2021 рік | Количество дней (П) |  |  | 182
Средняя температура наружного воздуха (t ср.нар) | [5 empty] | -2.1 | град. С |  | Прил. 4 КТМ
Температура в помещении (tвн) | [5 empty] | 19.826 | град. С
Удельная отопительная характеристика здания (q0) | [5 empty] | 0.38 | ккал/(м3*час*С) |  | Табл. 2.6 КТМ
Потребление тепловой энергии за отапливаемый период:
Q = V * q0 * (tвн - tср.нар)* П * 24 / 1000000 | [8 empty] | (п. 2.2.5 КТМ)
Q = | 8243 | * 0,38 * ( | 19.826 | - | -2.1 | ) * | 182 | * 24/1000000 = |  | 299.9929
Итого за | 2021 рік |  |  | 299.9929 |  | Гкал
Расчет произведен на основании КТМ 204 Украина 244 - 94 "Нормы и указания по нормированию расхода топлива и тепловой энергии на отопление жилых и общественных сооружений, а также на хозяйственно-бытовые нужды в Украине"
ФОП | [5 empty] | В. Мосиященко

## Лист4
месяц | средняя температура | потребность в тепловой энергии